(Formular F5)

Fise tehnice pentru utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale aferente contractului de lucrari “Realizare capacitate de productie a energiei electrice din sursa regenerabila

solara, pentru consumul propriu al UAT Taga, jud. Cluj”

FIŞA TEHNICĂ Nr. 1

PANOU FOTOVOLTAIC 545 W

| Nr. crt. | Specificații tehnice orientative solicitate prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici si funcționali Tip celule: Monocristalin Putere nominală minima (Pmax): 545 Wp Tensiune de operare STC (Vmp): minim 41.5 V Intensitate curent de operare (Imp): maxim 13.14 A Tensiune la putere maxima: maxim 49.4 V Intensitate curent de mers în scurtcircuit (ISC): maxim 13.95A Eficiență modul: minim 21,3 % Temperaturi de exploatare: -40 – +85 ˚C Grad de protecție: ≥ IP 68 Rezistența la foc: IEC minimum clasa C Capacitate de rupere siguranță serie: 25 A Toleranță putere: 0-10W Protecție de suprafață: sticlă de minimum 3.2 mm, tratată termic Funcționare în condiții de precipitații intense: ninsoare – strat de maximum 40 cm |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare Standarde minime obligatorii pentru module: IEC 61215 / IEC 61730 / CE / INMETRO / MCS / UKCA CEC listed (US California) / FSEC (US Florida) UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 60068-2-68 UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way, sau echivalent. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se va livra cu declarație de conformitate CE şi certificat de calitate; |  |  |
| 4 | Condiții de garanție Panourile solare au o garanție de 25 de ani pentru producție |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic Se vor furniza instrucțiuni de utilizare şi montaj în limba română. Va fi compatibil cu celelalte echipamente din instalație. |  |  |

PROIECTAT,

# SC INSTAL PROIECT SRL

OFERTANT,

| FIŞA TEHNICĂ Nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERTOR 100 KW CU SISTEM DE MONITORIZARE A PRODUCŢIEI DE ENERGIE |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Specificații tehnice orientative solicitate prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |
| 1 |  | Parametri tehnici şi funcționali Caracteristici generale: Eficienta conform standardelor EU: minim 98% Interval de temperatură funcționare: -40°C - +65°C Metoda de răcire: răcire dublă Racord pentru cablurile solare: MC4 Grad de protecție: ≥ IP 65 Parametri de intrare curent continuu: Tensiunea minima de operare a invertorului: Umin INV = 200 [V] Tensiunea maxima de operare a invertorului: Umax INV = 1000 [V] Curent maxim = 168 [A] Curent maxim de scurtcircuit = 40 [A] Parametri de ieșire curent alternativ: Putere nominală invertor P INV = min 100 [kW] Puterea maximă aparentă: 110 [kVA] Tensiune nominală de ieșire: 400 [V] Comunicare: Prin RS485 cu sistemul de monitorizare al producției de energie |  |  |
| 2 |  | Specificații de performanță şi condiții privind siguranță în exploatare Certificări conform: EN 50549-1:2019, IEC 62109-1/-2, EN 50549-1:2019, IEC 62116, sau echivalent. Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie sa fie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065. Schema electrică cu protecțiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: a) deconectarea automată, la dispariția tensiunii din reţea; b) reconectare automată/manuală, la apariția tensiunii în reţea; c) protecţie la minimă tensiune; d) protecţie la maximă tensiune; e) protecţie maximală de curent; f) protecţie de minimă frecvenţă; g) protecţie de maximă frecvenţă. |  |  |
| 3 |  | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se va livra cu declarație de conformitate CE si certificat de calitate. |  |  |
| 4 |  | Condiții de garanție Garantie min 5 ani. |  |  |

PROIECTAT,

# SC INSTAL PROIECT SRL

OFERTANT,

| FIŞA TEHNICĂ Nr. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERTOR 40 KW CU SISTEM DE MONITORIZARE A PRODUCŢIEI DE ENERGIE |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Specificații tehnice orientative solicitate prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| 1 |  | Parametri tehnici şi funcționali Caracteristici generale: Eficienta conform standardelor EU: minim 98% Interval de temperatură funcționare: -40°C - +65°C Metoda de răcire: răcire dublă Racord pentru cablurile solare: MC4 Grad de protecție: ≥ IP 65 Parametri de intrare curent continuu: Tensiunea minima de operare a invertorului: Umin INV = 200 [V] Tensiunea maxima de operare a invertorului: Umax INV = 1000 [V] Curent maxim = 26 [A] Curent maxim de scurtcircuit = 40 [A] Parametri de ieșire curent alternativ: Putere nominală invertor P INV = min 40 [kW] Puterea maximă aparentă: 44 [kVA] Tensiune nominală de ieșire: 400 [V] Comunicare: Prin RS485 cu sistemul de monitorizare al producției de energie |  |  |
| 2 |  | Specificații de performanță şi condiții privind siguranță în exploatare Certificări conform: EN 50549-1:2019, IEC 62109-1/-2, EN 50549-1:2019, IEC 62116, sau echivalent. Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie sa fie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065. Schema electrică cu protecțiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: a) deconectarea automată, la dispariția tensiunii din reţea; b) reconectare automată/manuală, la apariția tensiunii în reţea; c) protecţie la minimă tensiune; d) protecţie la maximă tensiune; e) protecţie maximală de curent; f) protecţie de minimă frecvenţă; g) protecţie de maximă frecvenţă. |  |  |
| 3 |  | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se va livra cu declarație de conformitate CE si certificat de calitate. |  |  |
| 4 |  | Condiții de garanție Garantie min 5 ani. |  |  |

PROIECTAT,

# SC INSTAL PROIECT SRL

OFERTANT,