## Sheet1
Titlul Proiectului |  | Realizare capacitate de productie a energiei electrice din sursa regenerabila solara, pentru consumul propriu al UAT Taga, jud. Cluj
LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | COD | Capitol de lucrări | U.M. | Cantitate | Pret unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport . . . Total a) + b) + c) + d) | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | U Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | T Total (3 x 4) (RON)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I - Lucrari pentru amenajarea terenului
C1 | C1 Sapatura
1 | C1-01 | Sapaturi si alte excavatii generale pentru degajarea, terasarea terenului si pregatirea acestuia pentru montajul centralei electrice fotovoltaice | 2: m3; 3: 226
C3 | C2 Evacuarea surplusului de material excavat
6 | C2-01 | Evacuarea surplusului de material excavat necontaminat | 2: m3; 3: 113
D12 | C3 Refacerea sistemelor rutiere
21 | C3-01 | Refacerea sistemului rutier conform autorizatiei administratorului drumului | 2: m2; 3: 389
TOTAL I
II - Racordare la SEN
Lucrari pe tarif utilizator
| D2-01 | BMPT (bloc de masura si protectie) cu masura indirecta pentru parcul fotovoltaic integrat SCADA | 2: buc; 3: 1
| D2-02 | Linie electrica subterana 0,4 KV, cablu 2xACYABY 3x240+120 mmp | 2: m; 3: 777
Lucrari pe tarif de racordare
| D2-03 | Inlocuire trafo existent 160 kVA cu trafo 250 kVA (asigurat de Operatorul de Distributie) | 2: buc; 3: 1
| D2-04 | Inlocuire coloana trafo existenta cu o coloana de tip AFYI 4x240 mmp | 2: m; 3: 14
| D2-05 | Inlocuire intrerupator automat CD existent cu intrerupator 400A | 2: buc; 3: 1
| D2-06 | Inlocuire masura generala trafo existenta cu masura generala semidirecta realizata cu reductori de curent TC 400/5A montati pe coloana trafo si contor electronic trifazat dublu sens cu curba de sarcina, compatibil cu sistemul de telecitire montat in cofret de masura pe CD | 2: buc; 3: 1
| D2-07 | Realizare circuit LES 0.4 kV cu cablu de tip ACYAbY 3x240+120 mmp | 2: m; 3: 16
| D2-08 | FDM montat pe postament de beton amplasat langa PTA pe domeniul public echipat cu intrerupator automat cu It=250A, DPST-T si grup masura semidirecta cu reductori de curent TC 200/5A si loc de montare contor electronic trifazat dublusens cu curba de sarcina, compatibil cu sistemul de telecitire | 2: buc; 3: 1
| D2-09 | Material marunt 20% | bar: 2 to 3
TOTAL II
III - Lucrari de constructii si instalatii
D5 | D3 Lucrari de constructii
10 | D3-01 | Fundatii cu bataie pentru panouri fotovoltaice montate la sol pe structura metalica cu adancimea de 1,5 m montate direct in sol cu utilaje specializate pentru 240 de panouri fotovoltaice de 545 Wp | 2: buc; 3: 130
10 | D3-02 | Ansamblu structura de sustinere pentru panouri fotovoltaice, modul pentru 20 de panouri de 545 Wp | 2: buc; 3: 13
| D3-03 | Set cleme de prindere pentru panou fotovoltaic de 545 Wp | 2: buc; 3: 260
9 | D3-04 | Fundatii pentru stalpi imprejmuire si poarta acces, beton C16/20 | 2: mc; 3: 4.8
9 | D3-05 | Fundatii pentru stalpi iluminat, beton C16/20 | 2: mc; 3: 2.6
| D3-06 | Fundatii pentru paratraznet, beton C25/30 | 2: mc; 3: 1.5
| D3-07 | Fundatii pentru firide TEG, BMPT, FDM, beton C25/30 | 2: mc; 3: 0.5
| D3-08 | Stalpi pentru imprejmuire 60x40x3 mm, L = 3 m | 2: buc; 3: 95
| D3-09 | Panouri bordurate zincate pentru imprejmuire 2000x1700 | 2: buc; 3: 95
| D3-10 | Set de cleme de prindere pentru panouri bordurate zincate | 2: buc; 3: 120
10 | D3-11 | Stalpi pentru portile de acces 100x100x4 mm, L= 3 m | 2: buc; 3: 2
| D3-12 | Porti de acces 1500x1900 confectionate cu panouri bordurate zincate | 2: buc; 3: 2
| D3-13 | Material marunt 30% | bar: 2 to 3
D4 Lucrari de instalatii
3 | D4-01 | Cablu solar 6 mmp | 2: m; 3: 1700
3 | D4-02 | Tub de protectie PVC 22 cu protectie UV montat aerian | 2: m; 3: 1200
4 | D4-03 | Tub de protectie PVCKG 110 mm montat subteran | 2: m; 3: 300
4 | D4-04 | Tub de protectie PVC riflat 32 mm | 2: m; 3: 300
5 | D4-05 | Banda zincata de prindere pentru cablu 10 m, 26x1 mm | 2: buc; 3: 10
| D4-06 | Linie electrica subterana 0,4 KV cablu ACYABY 4x16 | 2: m; 3: 45
5 | D4-07 | Linie electrica subterana 0,4 KV cablu ACYABY 3x95+50 | 2: m; 3: 23
3 | D4-08 | Tablou curent continuu 1 | 2: buc; 3: 1
3 | D4-09 | Tablou curent continuu 2 | 2: buc; 3: 1
4 | D4-10 | Tablou curent continuu 3 | 2: buc; 3: 1
| D4-11 | Tablou curent continuu 4 | 2: buc; 3: 1
5 | D4-12 | Tablou curent continuu 5 | 2: buc; 3: 1
| D4-13 | Tablou electric general si de servicii interne integrat SCADA | 2: buc; 3: 1
| D4-14 | Impamantare cu platbanda de otel zincat 40x4 mm, L=350 m | 2: buc; 3: 1
| D4-15 | Impamantare cu electrod de impamantare L=1 m | 2: buc; 3: 17
| D4-16 | Paratraznet cu dispozitiv cu amorsare tip PDA, L=9m, raza 40 m | 2: buc; 3: 1
| D4-17 | Stalp pentru iluminat public stradal zincat L=6m, consola, lampa led 60W, cabluri si cleme de legaturi | 2: buc; 3: 4
| D4-18 | Sistem de supraveghere video WIFI cu 4 camere | 2: buc; 3: 1
| D4-19 | Linie electrica subterana 0,4 KV, pentru iluminat public ACYABY 4x16 mmp | 2: m; 3: 200
| D4-20 | Material marunt 30% | bar: 2 to 3
TOTAL III
IV - Montaj utilaje si echipamente tehnologice
| D2-01 | Montaj panou fotovoltaic cu puterea de 545W, 260 buc. | 2: buc; 3: 1
| D2-02 | Montaj invertor 100kW, 1 buc | 2: buc; 3: 1
| D2-02 | Montaj invertor 40kW, 1 buc | 2: buc; 3: 1
TOTAL IV
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte = T0 x%
Profit = (T0 + I0) x%
TOTAL GENERAL
PROIECTANT
SC INSTAL PROIECT SRL
OFERTANT,
________________